## Slide 1: Качество бетона в конструкциях
Директор по развитию ООО ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК
Степанюга И.В.

## Slide 2
Бетонная смесь – это полуфабрикат (сырье) для изготовления бетонных и ж/бетонных конструкций
Качество состава бетонной смеси
Качество процесса производства бетонной смеси
Качество бетона
Качество процесса укладки бетона
БЕТОННАЯ (Ж/Б) КОНСТРУКЦИЯ
Внешняя среда
Деформирующие нагрузки
Производство бетонных конструкций

## Slide 3
агрессивность: (морская) соль, сульфаты, углекислый газ, вредные химикаты (кислоты, нитраты, и тд),
температура (дневные перепады) ,
Влажность,
Движение воздуха (ветер).
Производство бетонных конструкций
Внешняя среда
Cоль (морская вода, на дорогах)
Окружающая среда с высоким содержанием CO2
Агрессивные химикаты (сульфаты, кислоты)
Температура
Влажность
Важно для формирования плотной структуры бетона – прочность, долговечность, усадка

## Slide 4
ЖБИ – преждевременная распалубка и подъём изделий,
Производство бетонных конструкций
Деформирующие нагрузки - образование трещин
Монолитное покрытие
стыки плит, несущих балок
трещины
Стройплощадка - подвижка основания: покрытие полов из плит (пустотный настил), наливные полы и т.д.
Усадка высыхания
Влияние температуры гидратации
по профнастилу
по пустотному настилу

## Slide 5
Дефекты поверхности:
  Трещины,
  Отслоение верхнего слоя бетона (полы),
  Обесцвечивание
Прочность
Долговечность
Типичные проблемы
3 основных вида проблем:

## Slide 6
содержание семинара
Дефекты поверхностей:
трещины
отслоение верхнего слоя
обесцвечивание
Прочность: фактическая и потенциальная
Долговечность
Итоги

## Slide 7: Типичные проблемы Дефекты поверхностей

## Slide 8
Трещины в железобетоне это не дефект!
Основа проектирования армированного бетона:
  бетон имеет очень низкую прочность на растяжение,
  необходимое армирование должно быть обеспечено чтобы контролировать ширину раскрытия трещин
Значение трещинообразования
Дефекты поверхностей
трещины
Неармированный бетон
Бетон армированный арматурой
Бетон армированный фиброй
А
В
W3
W2
W1
W4
W1 > W2 > W3 > W4
B > A
Трещинообразование – неотъемлемая составляющая армированного бетона.

## Slide 9
Значимость трещинообразования может быть рассмотрена для следующих категорий:
Трещины ведущие к проблемам долговечности, и, как результат, потере несущей способности.
Трещины ведущие к потере эксплуатационной способности конструкции: повреждение лицевой поверхности, потеря тепло-, звуко-, водо-изоляции.
Трещины ведущие к потере надлежащего внешнего вида конструкции.
Значение трещинообразования
Дефекты поверхностей
трещины
Проблемы возникают когда появляются незапланированные трещины, или трещины такого масштаба когда они делают конструкцию непригодной для дальнейшей эксплуатации.
Оценка допустимого раскрытия и распределения трещин – важная часть процесса проектирования армированных бетонных конструкций.

## Slide 10
время
напряжение
Напряжение ратяжения в бетоне
Прочность бетона на растяжение
Образование трещины
Трещины появляются только тогда, когда напряжения растяжения в бетоне превышают прочность бетона на растяжение
Дефекты поверхностей
трещины

## Slide 11
Не зависимые от нагрузки
Под нагрузкой
Дефекты поверхностей
трещины

## Slide 12
Не зависимые от нагрузки
(объёмные деформации)
В результате усадки
Сдерживание тепловой динамики в раннем возрасте
В результате коррозии стальной арматуры
В результате химических процессов внутри бетона
Пласт. осадка
Пласт. усадка
Усадка при высыхании
Аутогенная усадка
Сдерживание по кромке
Сдерживание по краю
Внутреннее сдерживание
Карбонизации
Хлоридная ингрессия
  Щелочно-силикатная реактивность
  Позднее формирование эттрингита
В результате изменения температуры
В раннем возрасте
В зрелом возрасте
Внутреннее сдерживание
Дефекты поверхностей
трещины
Классификация

## Slide 13
До твердения
После твердения
Типы трещин
Строительные смещения
Пластические деформации
Повреждение морозом
Объёмная нестабильность
Проектные/Строительные
Физико-химические
Смещения опалубки
Смещения грунта
Пластическая осадка
Пластическая усадка
Аутогенная усадка
Повреждения от преждевременного замораживания
Усадка высыхания
Изменение температуры
Ползучесть
Случайная перегрузка
Проектные нагрузки
Усталость
ЩСР* и ЗФЭ**
Коррозия арматуры
Замораживание и оттаивание
* - Щелочно-Силикатная Реактивность
** - Задержка Формирования Эттрингита
Классификация
Дефекты поверхностей
трещины

## Slide 14
A | Пластическая осадка. Над арматурой
B | Пластическая осадка. Сводообразование
C | Пластическая осадка. Изменение глубины
D | Пластическая усадка. Диагональные
E | Пластическая усадка. Беспорядочные
F | Пластическая усадка. Над арматурой
G | Тепловая динамика в раннем возрасте. Внешнее сдерживание
H | Тепловая динамика в раннем возрасте. Внутреннее сдерживание
I | Усадка высыхания
J | Волосные трещины. Стены
K | Волосные трещины. Плиты
L | Коррозия арматуры. Хлоридная ингрессия
M | Коррозия арматуры. Избыток CaCl2 в бетоне
N | Щелочно-силикатная реактивность
CONCRETE SOCIETY REPORT, Non-structural Cracks in Concrete, Technical Report No. 22, 4th Edn, 62 pp. (London, Concrete Society, 2010).
Классификация
Дефекты поверхностей
трещины

## Slide 15
Классификация
Дефекты поверхностей
трещины
7 основных групп:
Виды трещин | Позиция на диаграмме | Подразделение | Наиболее распространенное местонахождение | Основная причина | Вторичная причина | Способ предотвращения | Время появления
Пластическая осадка | A B C | Над арматурой Сводообразование Изменение глубины | Глубокое залегание Верх колонны Ребристые профили | Чрезмерное водоотделение | Быстрое высыхание в раннем возрасте | Снижение водоотделения | От 10 мин до 3-х часов
Пластическая усадка | D E F | Диагональные Беспорядочные Над арматурой | Полы, дорожные покрытия Ж/Б плиты Ж/Б плиты | Быстрое высыхание в раннем возрасте Арматура близко к поверхности | Недостаточное водоотделение | Улучшение ухода в раннем возрасте | От 30 мин до 6-и часов
Тепловая динамика в раннем возрасте | G H | Внешнее сдерживание Внутр. сдерживание | Толстая плита стены Толстая плита пола | Чрезмерное тепловыделение Чрезмерный темпер. градиент | Быстрое остывание | Снижение выд. тепла и/или термоизоляция | От 1 дня до 2-3 недель
Усадка высыхания | I |  | Толстая плита пола (стены) | Неэффективные стыки | Чрезмерная усадка, неэффективный уход | Снижение содержания воды, улучшение ухода | Несколько недель или месяцев
Волосные трещины | J K | Против опалубки Затертая поверхность | «Лицевой» бетон Плиты пола | Непроницаемая опалубка Чрезмерная затирка | Высокое сод. цемента Неэффективный уход | Улучшение ухода и затирки поверхности | 1-7 (и больше) дней
Коррозия арматуры | L M | Внешняя среда Хлорид кальция | Колонны и балки Ж/Б изделия | Недостаточный защ. слой Чрезмерное содерж. CaCl2 | Бетон низкого качества | Устранить перечисленные причины | Более 2-х лет
Щелочно-силикатная реактивность | N |  | Влажные места | Реактивный заполнитель плюс высоко щелочной цемент |  | Устранить перечисленные причины | Более 5-и лет

## Slide 16
Пластическая осадка
Дефекты поверхностей
трещины
Трещины которые образуются вследствие разницы осадки свежего бетона из-за препятствий осадке, такие как арматурные прутки или крупные зерна заполнителя
Превентивные меры:
Адекватное уплотнение,
Постепенное наращивание бетона при вертикальном бетонировании.
разрез
план
арматура
пустота

## Slide 17
Пластическая усадка проявляется когда скорость потери влаги с незащищённой поверхности бетона превышает скорость компенсации воды на поверхности (водоотделения).
Поверхность бетона высыхает и усаживается, напряжения растут. Бетон ещё не набрал необходимой прочности. Появляются трещины.
Пластическая усадка
Дефекты поверхностей
трещины
Типичные трещины при пластической усадке

## Slide 18
Пластическая усадка
Потеря влаги бетоном может также происходить в грунт если бетон не отделён от грунта водонепроницаемой мембраной. В этом случае количество воды поднимаемой к поверхности значительно ниже, чем количество влаги испаряемой с поверхности.
Поверхность бетона высыхает и усаживается, напряжения растут.
В это время бетон ещё не набрал необходимой прочности. В результате появляются трещины.
Дефекты поверхностей
трещины

## Slide 19
Тепловая динамика в раннем возрасте
Дефекты поверхностей
трещины
≈ 60 ÷ 900C (полностью теплоизолированный)
Портланд цемент + Зола уноса
Портланд цемент + Шлак
Время (дни)
Температура бетона (С0)
Портланд цемент
≈ 200 ÷ 500 Дж/г
Низкая теплопроводность бетона: бетон – тепловой изолятор, поэтому тепло накапливается
0,5 м
0,5 м
Гидратация цемента – большое выделение тепла
Линейный коэффициент термального расширения 11 х 10-6/0С ÷ 20 х 10-6/0С

## Slide 20
Тепловая динамика в раннем возрасте
Дефекты поверхностей
трещины
Практическое правило:
ЕСЛИ
Любая бетонная конструкция заформованная в непосредственном контакте с другим бетонным элементом такой-же или большей толщины, и
Подъём температуры* в этой конструкции > 200C, и
Зона контакта между этими элементами > 5 м
ТО
Существует значительный риск образования ранних трещин в этой конструкции.
> 5 м
> 5 м
> 5 м
Новый бетон
Старый бетон
* - подъём температуры – разница между температурой бетона непосредственно перед укладкой и максимальной температурой нагрева бетона в течение раннего теплового цикла
Сдерживание по кромке
Сдерживание по краю
Внутреннее сдерживание

## Slide 21
Усадка высыхания
Ограниченная усадка
Изначальная длина (L)
Внешние связи препятствуют свободной усадке и вызывают растягивающие напряжения
Если растягивающие напряжения больше прочности бетона на растяжение, в бетоне появляются трещины
Цементное тесто: 2000 – 4000 х 10-6 (2 – 4 мм/м)
Раствор: 1000 – 2000 х 10-6
Бетон: 400 – 1000 х 10-6
Потенциал напряжения растяжения бетона: 200 – 500 х 10-6
Свободная усадка
Плита
Щебеночное основание
Усадка + свобода движения = отсутствие трещин
Усадка + ограничение движения основанием = трещины
Плита
«Валки»
ΔL
Дефекты поверхностей
трещины

## Slide 22
Волосные трещины
Дефекты поверхностей
трещины
Волосные трещины возникают в тех случаях, когда наблюдаются изменения в свойствах смеси вблизи поверхности или когда существует большой градиент влажности.
Тип опалубки также имеет значение, поскольку он может влиять на проницаемость поверхности отформованной бетонной конструкции.
Поверхности стальной, пластмассовой или фанерной опалубки, которые являются гладкими и имеют низкую проницаемость, повышают вероятность образования волосных трещин.

## Slide 23
Появляются в том случае, когда поверхностный слой бетона был уплотнен до того как воздушные пузырьки полностью удалены из массы раствора.
Увеличивающееся В/Ц
Скопление воды отделения и пузырьков воздуха под затёртой поверхностью.
A – плотный регион с низким содержанием (или вообще без содержания) воздуха,
B – удлинённые воздушные полости,
C – плоскость расслоения,
D – внутренний бетон с вовлечённым воздухом.
Низкое В/Ц, низкое содержание воздуха
Дефекты поверхностей
Отслоение верхнего слоя бетона

## Slide 24
Выцветание
Другие причины
Дефекты поверхностей
обесцвечивание

## Slide 25
Выцветание
Первичное выцветание бетона:
свежеуложенный бетон пронизан системой капиллярных пор, которые заполнены водным раствором продуктов, образующихся в процессе гидратации цемента,
эти продукты представлены в основном в виде гидроксида кальция Ca(OH)2
при движении воды через «тело» бетона вследствие градиента давления, гидроксид кальция выносится на поверхность,
при испарении воды на поверхности остаются соли в виде белого «пушистого» порошка, который обычно легко удаляется с поверхности,
реакция гидроксида кальция Ca(OH)2 на поверхности с углекислым газом CO2 ускоряется с образованием карбоната кальция CaCO3 или известняка – твердого, нерастворимого в воде материала.
со временем капилляры бетона заполняются карбонатом кальция, и процесс переноса гидроксида кальция замедляется, а потом останавливается.
Выцветание:
Миграция соли на поверхность пористого материала, где она образует покрытие. Основной процесс включает растворение соли, находящейся внутри, в воде или иногда в другом растворителе. Вода с солью, которая теперь удерживается в растворе, мигрирует на поверхность, затем испаряется, оставляя слой соли.
(Wikipedia)
Дефекты поверхностей
обесцвечивание

## Slide 26
Выцветание
Вторичное выцветание бетона:
Атмосферное старение бетона, которое проявляется как осветление его поверхности. Считается, что главной причиной в этом случае служит продолжение химических реакций в бетоне, в том числе продолжающейся гидратации компонентов в затвердевшем бетоне.
Вследствие внешнего влияния агрессивной среды, как например хлоридов:
Солевой раствор образуется из-за присутствия дорожной соли зимой. Этот солевой раствор впитывается в бетон, где он может начать растворять цементный камень.
В некоторых случаях виртуальные сталактиты могут образовываться в результате растворения цементного камня, свисающего с трещин в бетонных конструкциях.
Дефекты поверхностей
обесцвечивание

## Slide 27
Другие причины
Факторы влияния:
Применение хлорида кальция – CaCl2 (В)
Цементы с высоким содержанием щелочей
Неадекватный и неправильный уход, (В)
Изменения в В/Ц, (А, Б, Д)
Неправильное вибрирование, (А)
А
Б
В
Г
Д
Неравномерная, слишком интенсивная затирка (особенно ручная), (Д)
Тип и состояние бортоснастки – формы с различной степенью абсорбции могут вызывать различные оттенки поверхности, (Г)
Тип, качество и количество смазки, (А, Г)
Дефекты поверхностей
обесцвечивание

## Slide 28
Бетонная смесь – это полуфабрикат (сырье) для изготовления бетонных и ж/бетонных конструкций
Качество состава бетонной смеси
Качество процесса производства бетонной смеси
Качество бетона
Качество процесса укладки бетона
БЕТОННАЯ (Ж/Б) КОНСТРУКЦИЯ
Внешняя среда
Деформирующие нагрузки
Производство бетонных конструкций